VP-201

VP-202

安裝說明

目錄

1.	VP-200, VP-201, VP-202 系統架構圖	3

2.	VP-200, VP-201, VP-202 詳細接線圖	3

2.1 VP-200 與 VP-201 之接線	3

2.2 VP-201 與 VP-202 之接線	4

2.3 VP-202 與 VP-202 之接線 (串接兩台VP-202 時適用)	4

2.4 VP-202 DIP Switch 設定(在VP-202 左側)	4

2.5 VP-202 OUTPUT 接點	5

3.	VP-201 電氣特性	5

4.	VP-202 電氣特性	5

# VP-200, VP-201, VP-202 系統架構圖

# VP-200, VP-201, VP-202 詳細接線圖

## 2.1 VP-200 與 VP-201 之接線

| VP-200 COM 2 | 接線 | VP-201 RS-232 IN |
| --- | --- | --- |
| DB9 (母) |  | DB9 (公) |
| Pin 2 | Red | Pin 2 |
| Pin 3 | Green | Pin 3 |
| Pin 5 | White | Pin 5 |
| Pin 7 | Brown | Pin 7 |
| Pin 7 Pin 8 Pin 1 |  |  |
| Pin 4 Pin 6 |  |  |

## 2.2 VP-201 與 VP-202 之接線

| VP-201 | 接線 | VP-202 |
| --- | --- | --- |
| DATA+ | Yellow | RS485+ |
| DATA- | Green | RS485- |
| GND | Black | GND COM #(註2) |
| +Vs | Red | 24V |
|  | 隔離線 | FG |

註1: VP-202 接點 AC1, AC2 接 AC 110V

註2: 24V的GND(標示為”COM”,緊鄰在24V接點的上方)必須連接到OUTPUT端的GND(位於RS485+的右側)

## 2.3 VP-202 與 VP-202 之接線 (串接兩台VP-202 時適用)

| VP-202 | 接線 | VP-202 |
| --- | --- | --- |
| RS485+ | Yellow | RS485+ |
| RS485- | Green | RS485- |
| GND COM #(註2) | Black | GND COM #(註2) |
| GND | Black | GND |
| FG | 隔離線 | FG |

註: VP-202 接點 AC1, AC2 接 AC 110V

註2: 同2.2的註2

## 2.4 VP-202 DIP Switch 設定(在VP-202 左側)

DIP (8-Pins)

|  | 第1台 | 第2台 | 第3台 | 第4台 | 第5台 | 第6台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) |
| 2 | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) |
| 3 | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) |
| 4 | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) |
| 5 | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) |
| 6 | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | ON (向下) | OFF(向上) | OFF(向上) |
| 7 | ON (向下) | ON (向下) | OFF(向上) | OFF(向上) | ON (向下) | ON (向下) |
| 8 | ON (向下) | OFF(向上) | ON (向下) | OFF(向上) | ON (向下) | OFF(向上) |

DIP (3-Pins)

|  | 第1-6台都使用此設定 |
| --- | --- |
| 1 | OFF (向上) |
| 2 | OFF (向上) |
| 3 | ON (向下) |

#注意:更改設定完成後必須讓VP-201及VP-202重新開機,新的設定值才能生效.並請確定VP-200的COM2速率設定為9600bps.

## 2.5 VP-202 OUTPUT 接點

| 接點1 | 接點2 | 建議功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | COM1 | UP |
| 1 | COM1 | DOWN |
| 2 | COM1 | LEFT |
| 3 | COM1 | RIGHT |
| 4 | COM2 | ZOOM+ |
| 5 | COM2 | ZOOM- |
| 6 | COM3 | FOCUS+ |
| 7 | COM3 | FOCUS- |

註: VP-202 OUTPUT 接點(0,1,2,3 共用COM1); (4,5 共用COM2); (6,7 共用COM3);

# VP-201 電氣特性

- 可串接六台VP-202, 距離可達1200公尺

- 使用電源: DC 10-30V

- 絕緣電壓: 500V rms

- 工作溫度: 0-40C

# VP-202 電氣特性

- 八組輸出點, 可分別控制PAN, TILT, ZOOM, FOCUS

- 輸出接點為FormA Relay Output

- 輸出接點耐電壓: 0.5A/120Vac, 1A/24Vdc

- 可串接六台VP-202, 距離可達1200公尺

- 配線使用AWG 1-#12 to #22(0.5 to 2.5mm) 線材

- 使用電源: AC 85-240 (亦可選用 DC 18-30V)

- 絕緣組抗: 1000M歐姆 at 500 Vdc

- 抗雜訊度:電源雜訊3000V, 50ns

- 工作溫度: 0-40C